MUNICÍPIO DE ALPESTRE –RS SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO DIVISÃO DE SANEAMENTO TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES REQUISIÇÃO Nº 45721

- SETOR SOLICITANTE

Secretaria Municipal Da Saúde e Saneamento.

- OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de material para recuperação geral da rede de distribuição de água das comunidades da Linha do Meio e Linha dos Fumeiros.

O Serviço e material deverá ser fornecido e instalado como descrito neste termo e croqui em anexo.

- JUSTIFICATIVA

Há necessidade urgente de recuperação da rede de distribuição das comunidades citadas acima em devido aos fatos citados:

      - Restabelecer o fornecimento de água potável naquela região, interrompido desde as chuvas de meados do mês de maio de 2024;

- Rede assoreou com a manutenção das estradas;

- Fortes chuvas de setembro e outubro de 2023 danificaram a rede diminuindo a sua eficácia (vazão e pressão), contudo em maio de 2024 as fortes chuvas num curto espaço de tempo acabou arrastando a rede danificando grandes extensões e nos locais que permaneceram acabou trancando inviabilizando o seu concerto parcial, condenando a mesma;

- População de 60 famílias mais 03 pontos públicos encontram-se sem o fornecimento de água.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO.

- A rede de distribuição deverá ser executada com tubulações em PEAD PE 80, com PN e Bitola descritos na lista de materiais e instalados conforme croqui em anexo;

- No percurso serão instalados reservatórios e registros de gaveta de latão em locais definidos pelo Croqui em anexo, protegidos por tubos fornecidos pelo município;

- Os tubos devem ser instalados em valas de 0,80metro de profundidade e 0,40 metro de largura, sendo feito o preparo da vala com terra isenta de pedras, posteriormente cobrindo a mesma com 20 cm de terra, para evitar o contato com pedras, quando o material para re-aterro não for conveniente a empresa deverá substituir por outro de boa qualidade;

- A empresa deverá seguir lista de materiais descritos deixando a rede instalada dos reservatórios até os hidrômetros;

- As bases para colocação dos reservatórios serão fornecidas pelo município;

- Serão utilizados dois reservatórios com capacidade para 20.000 litros, confeccionado em Polietileno. Para evitar a entrada de sujeiras e impurezas no reservatório, este será fechado por uma tampa, fixado sobre a sua parte superior.

- Hidrômetros

Prevê-se ainda a instalação de 63 hidrômetros metálicos com vazão de 1,5 m³/hora, montados em cavaletes, e nos quais deverão constar registros de ½” (metal ou PVC) e ¾’ conforme descrito na planilha de materiais, um para cada moradia, sendo usados para controle de consumo de água, conforme o projeto básico do sistema de distribuição.

- Escavações

Na abertura das valas deverá se evitar o acúmulo, por muito tempo, do material e da tubulação na beira da vala, sobretudo quando este acúmulo possa restringir ou impedir o livre trânsito de veículos e pedestres. Em locais em que não houver impedimentos no uso de equipamentos pesados e de porte, a escavação deve ser processada por meios mecânicos, com o uso de retroescavadeira.

A escavação manual deve ser utilizada em locais que não se possa efetuar a escavação

mecânica. Em ambos os casos a empreiteira será responsável por eventuais danos causados a terceiros.

Na necessidade de uso de explosivos no processo de escavação em material rochoso, deverão ser obedecidas às exigências legais que regem o uso e a guarda de explosivos. Neste caso, a profundidade da escavação deverá ser acrescida de 20 cm, em que será preenchido com material apropriado, para melhorar a base dos tubos a serem assentados.

O material escavado da vala não deverá obstruir as sarjetas. A escavação não deve adiantar-se ao assentamento em mais de 1.000 metros. O fundo da vala deverá ter declividade tal, que no assentamento dos tubos sejam evitados trechos com mudanças bruscas no leito. No caso de material rochoso, a tubulação deverá ficar afastada de no mínimo 20 cm da mesma.

A profundidade da tubulação quando executada no terço médio da estrada será de 0,80 m, para oferecer maior durabilidade aos tubos.

Dependendo da natureza do terreno deverá ser executado escoramento nas valas para evitar desmoronamentos. O empreiteiro deverá escolher corretamente o tipo de escoramento para cada tipo de solo.

- Preparo do Leito para Assentamento da Tubulação

O fundo da vala onde vai ser assentada a tubulação, deverá estar isenta de pedras e outros materiais, evitando assim o aparecimento de esforços localizados na tubulação. O leito deve ser devidamente regularizado, eliminando todas as saliências da escavação. Em terrenos moles, deverá ser executada a retirada deste material e substituí-lo por material mais resistente. Sendo muito espessa a camada de terreno mole, o berço da tubulação deverá ser apoiado em estacas.

- Aterro das Valas

Qualquer re-aterro só poderá ser iniciado após a autorização da fiscalização, a quem cabe antes examinar a rede, a metragem e a instalação das peças especiais. Na operação manual ou mecânica, de compactação do re-aterro todo cuidado deve ser tomado para não deslocar a tubulação e seus berços de ancoragem. Quando o material retirado da vala for inconveniente ao re-aterro, deverá ser substituído por outro de boa qualidade.

| Relação de materiais para recuperação da rede de água Linha do Meio e Linha dos Fumeiros. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Qtde | Unidade |
| Adaptador Flange para Caixa de Água em PVC 50mm | 6 | Unidade |
| Adaptador Flange para Caixa de Água em PVC 40mm | 2 | Unidade |
| Adaptador curto soldável em PVC 50mm | 2 | Unidade |
| Registro de gaveta Latão 11/2' | 10 | Unidade |
| Registro de gaveta Latão 1’ | 5 | Unidade |
| Registro rápido horizontal de compressão PEAD 25mm | 1 | Unidade |
| Válvula de redução de pressão 11/2’ | 1 | Unidade |
| Colar de Tomada PEAD 50mmx3/4’ | 3 | Unidade |
| Colar de Tomada PEAD 50mmx1/2’ | 28 | Unidade |
| Colar de tomada PEAD 40mmx1/2’ | 10 | Unidade |
| Colar de Tomada PEAD 32mmx1/2 | 16 | Unidade |
| Adaptador de Compressão PEAD rosca macho 20mmx1/2’ | 110 | Unidade |
| Adaptador de Compressão PEAD rosca macho 25mmx3/4’ | 14 | Unidade |
| Tê de redução Compressão PP x PEAD 50x50x40mm | 2 | Unidade |
| Tê de redução Compressão PP x PEAD 50x50x32mm | 2 | Unidade |
| Tê de redução Compressão PP x PEAD 50x50x25mm | 1 | Unidade |
| Tê de redução Compressão PP x PEAD 40x50x32mm | 2 | Unidade |
| Adaptador de Compressão PEAD rosca macho 50mmx11/2’ | 2 | Unidade |
| União de Compressão PEAD 50x50mm PN 16 | 36 | Unidade |
| União de Compressão PEAD 40x40mm PN 16 | 14 | Unidade |
| União de Compressão PEAD 32x32mm PN 16 | 14 | Unidade |
| União de Compressão PEAD 25x25mm PN 16 | 26 | Unidade |
| Hidrômetro medidor de água 1/2’ com vazão de 1,5m³ /hora | 53 | Unidade |
| Hidrômetro medidor de água 3/4’ com vazão de 1,5m³ /hora | 10 | Unidade |
| Kit Cavalete para hidrômetro PVC ½’ com 01 registro e conecções em polipropileno (tubete) | 53 | Unidade |
| Kit Cavalete para hidrômetro PVC ½’com 01 registro e conecções em polipropileno (tubete) | 10 | Unidade |
| União de Redução de compressão PEAD 50x40mm | 2 | Unidade |
| União de Redução de compressão PEAD 40x32mm | 4 | Unidade |
| União de Redução de compressão PEAD 32x25mm | 4 | Unidade |
| Fita Vedarosca 18x10mm rolo 50m | 25 | Unidade |
| Pasta Lubrificante 950gr | 03 | Unidade |
| Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) PN 10 de 50mm rolo de 100m | 2900 | Metros |
| Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) PN 12.5 de 50mm rolo de 100m | 975 | Metros |
| Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) PN 10 de 40mm rolo de 100m | 1800 | Metros |
| Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) PN 10 de 32mm rolo de 200m | 1700 | Metros |
| Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) PN 12.5 de 25mm rolo de 200m | 5023 | Metros |
| Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) PN 12,5 de 20mm rolo de 200m | 600 | Metros |
| Reservatório em Polietileno 20000 litros | 02 | Unidade |
| Bóia de vazão total com registro 50mm | 01 | Unidade |
| Bóia de vazão total com registro 40mm | 01 | Unidade |
| Registro de gaveta latão 11/4’ | 01 | Unidade |

| Relação de serviços Linha do Meio e Linha dos Fumeiros. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Qtde | Unidade |
| Serviço de escavação mínimo de 0.80 metros de profundidade por 0.40 metros de largura, com preparação de base de assentamento, cobertura de tubos, re-aterro das valas, instalação de tubos e hidrômetros | 12998 | Metros |

- PRAZOS

O prazo para execução dos serviços pela contratada será de 60 dias após assinatura do contrato. Eventuais falhas percebidas extemporaneamente são de responsabilidade da licitante vencedora.

- OBRIGAÇÕES

  - Obrigações da Contratada

- Fornecer equipamentos conforme descritos neste termo de referência e croqui em anexo;

- Executar os serviços no prazo estipulado;

- A empresa deve dispor de equipamento para execução dos serviços;

- Assumir total responsabilidade pela execução e eficiência dos trabalhos propostos, objeto deste contrato;

- Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e trabalhista para com os profissionais indicados pela contratada;

- Respeitar todas as normas relativas à legislação ambiental vigente;

  - Obrigações da Contratante

a) Efetuar o pagamento à contratada, no prazo e condições estabelecidos no contrato, sob pena de rescisão do presente termo.

  - Rescisão

A inexecução, total ou parcial, deste contrato, ensejará em sua rescisão.

Alpestre, 05 de maio de 2024.